- На объекте защиты пределы огнестойкости строительных конструкций кровли ниже REI 45 (техническое заключение Сектор № 5 ФГБУ «СЭУ ФПС № 93 «ИПЛ» МЧС России» № 3008/гз-2021 от 18.05.2021г.  (таблица 21 ч.2 ст. 87 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

- На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное» не имеет источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров (Письмо ГУ МЧС России по Республике Крым исх. №М-306-6515 от 26.05.2021 года); (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.62)

- На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное»в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2020 п. 4.3.12 в здании не предусмотрено аварийное освещение (ч. 4 ст. 53  Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное»  в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 486.1311500.2020 п. 4.1, Таблица 1 п. 11 здание не оборудовано системой пожарной сигнализации (ч. 2 ст. 54 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное» в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 3.13130.2009 п. 1  таб. 2 глава 7, помещения не обеспечены системой оповещения   и управления эвакуацией людей при пожаре . (ч.2 ст. 54 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- Руководитель организации не обеспечил наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479);

- Объект защиты не обеспечен устройством подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на кровлю здания (п. 2 ч. 1 ст. 90  Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты руководителем организации не определен порядок и сроки проведения работ  по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта проверки (п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479);

- На объекте защиты в отношении здания уполномоченным должностным лицом не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанном здании ( п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479);

- На объекте защиты огнетушители расположены не на видных местах вблизиот выходов из помещений (п. 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479);

- На объекте защиты  в инструкции о мерах пожарной безопасности не отражены следующие вопросы: допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты (п/п. (л) п. 393 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479);

- На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное»в помещении групп, допускается применение ковровых покрытий на путях эвакуации без надежного крепления к полу (п. 31 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации 16 сентября 2020 г. N 1479).

- На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное»в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 4.3.3 в спальных помещениях групп ширина прохода между кроватями, что является горизонтальным участком пути эвакуации, составляет менее 1,0 м, фактически от 20см. до 70см. (ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное» группа «Колокольчик» в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 4.3.3 ширина эвакуационного выхода в коридор составляет менее 1,2 м, а именно 0,84 м.(ч. 4 ст. 53  Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное» группа «Колокольчик» в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 4.3.3 ширина эвакуационного выхода в коридор составляет менее 1,2 м, а именно 0,84 м.(ч. 4 ст. 53  Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное» группа «Колокольчик» допускается применение материалов и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. (подтверждающие документы не предоставлены) (ч. 7 ст. 134 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное» группа «Колокольчик» в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 5.1.3 не имеет второго эвакуационного выхода (ч. 4 ст. 53  Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное» группа «Колокольчик» дверь  эвакуационного выхода не оснащена приспособлением для самозакрывания (п. 24 Правил противопожарного режима в РФ)

- На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное» группа «Колокольчик» в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 4.3.3 ширина эвакуационного выхода в коридор составляет менее 1,2 м, а именно 0,84 м.(ч. 4 ст. 53  Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное» группа «Радуга» в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 4.3.3 ширина эвакуационного выхода в коридор составляет менее 1,2 м, а именно 0,77 м.(ч. 4 ст. 53  Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное» группа «Радуга» допускается применение материалов и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. (подтверждающие документы не предоставлены) (ч. 7 ст. 134 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное» группа «Радуга» дверь  эвакуационного выхода не оснащена приспособлением для самозакрывания (п. 24 Правил противопожарного режима в РФ)

- На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное» группа «Радуга» при эксплуатации эвакуационного выхода допускается загромождение пути эвакуации (п. 27 Правил противопожарного режима в РФ)

- На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное» группа «Радуга» в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 4.3.3 ширина эвакуационного выхода с раздевалки составляет менее 1,2 м, а именно 0,66 м.(ч. 4 ст. 53  Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное» группа «Огонек» игровое помещение допускается применение материалов и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. (подтверждающие документы не предоставлены) (ч. 7 ст. 134 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное» группа «Огонек» дверь  эвакуационного выхода не оснащена приспособлением для самозакрывания (п. 24 Правил противопожарного режима в РФ)

- На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное» группа «Радуга» в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 4.3.3 ширина эвакуационного выхода с раздевалки составляет менее 1,2 м, а именно 0,84 м.(ч. 4 ст. 53  Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное» группа «Огонек» спальное помещение допускается применение материалов и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. (подтверждающие документы не предоставлены) (ч. 7 ст. 134 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное» группа «Солнышко» допускается применение материалов и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. (подтверждающие документы не предоставлены) (ч. 7 ст. 134 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное» группа «Солнышко» в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 4.3.3 ширина эвакуационного выхода с раздевалки составляет менее 1,2 м, а именно 0,85 м.(ч. 4 ст. 53  Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное» актовый зал в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 4.3.3 ширина эвакуационного выхода составляет менее 1,2 м, а именно 0,56 м.(ч. 4 ст. 53  Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное» актовый зал в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 4.3.3 ширина эвакуационного выхода составляет менее 1,2 м, а именно 0,85 м.(ч. 4 ст. 53  Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное» актовый зал допускается применение материалов и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. (подтверждающие документы не предоставлены) (ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное» спортивный зал допускается применение материалов и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. (подтверждающие документы не предоставлены) (ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное» спортивный залв нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 4.3.3 ширина эвакуационного выхода составляет менее 1,2 м, а именно 0,75 м.(ч. 4 ст. 53  Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное» спортивный зал в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 5.1.3 не имеет второго эвакуационного выхода (ч. 4 ст. 53  Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защитыМБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное» в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 4.3.5 высота ограждения центральной лестницы,  менее 1,2 м, а именно 0,84 м (ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защитыМБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное»в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 4.3.5 высота ограждения лестницы «Запасной выход», менее 1,2 м, а именно 0,84 м (ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты в здании МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное» в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020п/п. (а) п. 4.4.1  ширина марша центральной лестницы, менее 1,35 м, а именно 1,24 м (ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты в здании Детского сада «Мурзилка» в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п/п. (а) п. 4.4.1  ширина марша лестницы «Запасной выход», менее 1,35 м, а именно 1,18 м (ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты в здании МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное» в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 4.3.6 в пределах лестничного марша, допускается устройство ступеней различной высоты от 6 см до 17 см (ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты в здании МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное» в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности  СП 1.13130.2020 п. 4.4.6 дверь, ведущая на центральную лестничную клетку, не оборудована приспособлением для самозакрывания (отсутствует доводчик) (ч. 4 ст. 53  Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

- На объекте защиты в здании МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное» в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности  СП 1.13130.2020 п. 4.4.6 дверь, ведущие на лестничную клетку «Запасной выход», не оборудована приспособлением для самозакрывания (отсутствует доводчик) (ч. 4 ст. 53  Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

- Руководитель организации, не обеспечил очистку объекта защиты от сухой растительности. (п. 73 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации 16 сентября 2020 г. N 1479);

- На объекте защиты руководитель организации не определил порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты(п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации 16 сентября 2020 г. N 1479);

- На объекте защиты в здании МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное» » руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещения «Щитовая»(п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации 16 сентября 2020 г. N 1479);

- На объекте защиты в здании МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное» руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещения «Подсобка № 1 спортивный зал»(п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации 16 сентября 2020 г. N 1479);

- На объекте защиты в здании МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное» руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещения «Подсобка № 2 спортивный зал»(п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации 16 сентября 2020 г. N 1479);

- На объекте защиты в здании МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное» руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещения «Костюмерная №1»(п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации 16 сентября 2020 г. N 1479);

- На объекте защиты в здании МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное» руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещения «Костюмерная № 2»(п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации 16 сентября 2020 г. N 1479);

- На объекте защиты в здании МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное» допускается загромождение пути эвакуации (п. 27 пп. Б Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации 16 сентября 2020 г. N 1479);

- На объекте защиты в здании МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное» » руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений входящих в состав кухни (п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации 16 сентября 2020 г. N 1479);

- На объекте защиты в здании МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное» в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности  СП 1.13130.2020 п. 4.4.6 дверь эвакуационного выхода из кухни не оборудована приспособлением для самозакрывания (отсутствует доводчик) (ч. 4 ст. 53  Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

- На объекте защиты в помещении кухни допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (п. 34 пп. В Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации 16 сентября 2020 г. N 1479);